Детектор горючих газов GD23

Руководство пользователя

Введение

Детектор горючего газа оснащен цветным 1,7” TFT дисплеем, сенсорными кнопками управления и мощным процессором, что обеспечивает удобство использования и хорошую производительность. Датчик способен сигнализировать об обнаружении концентрации газа при помощи голосового модуля.  При срабатывании датчика будет включена звуковая сигнализация в помещении, отправлен радиосигнал на контрольную панель, будет задействовано реле с нормально замкнутыми контактами. В детекторе применен датчик каталитического горения, отличающийся высокой стабильностью и малым изменением чувствительности. Он применяется для обнаружения утечек горючего газа и обеспечения личной и имущественной безопасности в местах, где возможна утечка горючего газа (например, сжиженного нефтяного газа, природного газа, метана и т.д.).

Технические характеристики

- Цветной TFT дисплей и интуитивно понятное меню облегчают использование и управление.

- Меню с голосовыми подсказками на китайском и английском языках (по желанию).

- Высоконадежный датчик каталитического горения.

- Отображение концентрации горючего газа в ч/млн.

- Функции «черного ящика» позволяет узнать историю срабатывания датчика.

- Самостоятельная регулировка порога срабатывания сигнализации.

- В основе системы интеллектуальный микропроцессор.

- Автоматическое обнаружение неисправностей датчика.

- Беспроводная передача сигнала на панель управления при срабатывании датчика.

- Односторонний релейный выход (задействуется при срабатывании датчика).

- Индикация низкого заряда батареи.

I. Внешний вид устройства и назначение кнопок

1. Внешний вид

2. Точки подключения

Схема подключения, вид сзади

3. Назначение кнопок

Предусмотрено два типа нажатия:

Короткое – нажатие менее 1 сек.

Длинное – нажатие длительностью примерно 3 сек.

Кнопка TEST: короткое нажатие для отмены отсчета времени при загрузке, длительное - для перехода в тестовый режим.

Кнопка SET (Установка) : короткое нажатие - переход в режим установки; короткое нажатие в режиме установки – подтверждение заданного параметра.

Кнопка DOWN (Вниз) : короткое нажатие - переход вниз; при настройке даты/времени, длительное нажатие – быстрое изменение параметра.

Кнопка BACK (Назад) : короткое нажатие – возврат в предыдущее состояние / выход из меню настроек.

II. Работа с устройством

1. Первое включение

Подключите детектор к розетке 110-240В, после чего загорится цветной дисплей, и на нем появится надпись "Initializing ..." («Инициализация ...»), также прозвучит голосовое приветствие на английском. Это означает, что детектор входит в режим прогрева, при этом дисплей отображает 3-минутный обратный отсчет, как показано на рисунке 4-1. Нажав кнопку TEST можно отменить обратный отсчет, при этом осуществляется переход непосредственно в рабочее состояние, и звучит голосовая подсказка "AC ON" («Питание включено»). Дисплей в рабочем режиме показан на рисунке 4-3.

2. Сопряжение датчика с панелью управления

После загрузки датчика, подождите пока панель управления не перейдет в режим сопряжения, а затем нажмите и держите кнопку TEST для перехода в тестовый режим. При этом будет передано сообщение на панель управления, после успешного получения которого вы услышите звуковой сигнал, что указывает на успешное сопряжение.

3. Отображение концентрации газа

Когда датчик обнаруживает, что концентрация горючих газов достигает 1000 ч/млн, он начинает отображать значение концентрации. Когда значение на дисплее составляет «9999PPM», это означает, что значение концентрация газа достигает максимума.

4. Срабатывание сигнализации

Когда концентрация газа превысит заданный порог, датчик начнет издавать сигнал тревоги, сопровождаемый голосовыми подсказками на английском языке. Также включится сирена, сработает выход реле, и будет отправлен сигнал на панель управления. В таком случае следует немедленно перекрыть подачу газа и открыть окна и двери для обеспечения циркуляции воздуха в помещении.

5. Функции и их настройка

5.1. Черный ящик

Детектор имеет функцию «черного ящика», благодаря которой фиксируется история срабатывания датчика. В режиме ожидания, коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настроек, (см. рис. 4-4). Еще раз коротко нажмите 【SET】, чтобы вывести на дисплей записи о срабатывании датчика см. рис. 4-5. Нажав кнопку【DOWN】 можно просмотреть все сохраненные записи (до 99 записей). Короткое нажатие кнопки 【BACK】 вернет вас в предыдущее меню.

5.2. Установка порога срабатывания сигнализации

Порог срабатывания аварийной сигнализации задается в виде значения концентрации горючего газа, при превышении которого сработает сигнализация датчика. Порог срабатывания аварийной рекомендуется задавать в диапазоне от 1/4 до 1/6 от минимальной взрывоопасной концентрации. По умолчанию установлено значение 2500 ч/млн. Для изменения значения в режиме ожидания коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настроек системы, см. рис. 4-4. Нажатием кнопки 【DOWN】 переместите курсор на пункт “Set alarm threshold value”, как показано на рисунке 4-6, затем коротко нажмите кнопку 【SET】 для входа в меню установки порогового значения срабатывания сигнализации, см. рис. 4-7. Нажмите кнопку 【DOWN】 для изменения текущего значения, коротко нажмите кнопку 【SET】, для перемещения курсора между разрядами числа. Коротко нажмите кнопку 【BACK】 для возврата в предыдущее меню.

5.3. Калибровка детектора

Датчик представляет собой сложный компонент, который под воздействием сильной вибрации или ударов может потерять свою точность. В таком случае будет его откалибровать. Метод калибровки: коротко нажмите кнопку 【SET】 для входа в меню настроек системы, как показано на рисунке 4-4; затем коротко нажмите кнопку 【DOWN】, чтобы переместить курсор на пункт меню “detector calibration”, как показано на рисунке 4-8. Нажмите кнопку 【SET】 для перехода в меню калибровки детектора, затем снова нажмите кнопку 【SET】 для подтверждения.  Подождите 40 сек до завершения калибровки, как показано на рисунке 4-9. После завершения калибровки детектор возвращается к предыдущему меню.

5.4. Установка даты и времени

Пользователь может задать текущее время и дату. В режиме ожидания, коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настройки системы, как показано на рис. 4-4; затем нажмите клавишу 【DOWN】, чтобы переместить курсор к пункту «Time & Date Set», как показано на рисунке 4-10. Коротко нажмите кнопку 【Set】, чтобы перейти в меню установки времени и даты, как показано на рис. 4-11. Нажмите кнопку 【DOWN】 для изменения текущего параметра, для перехода к следующему параметру (минуты, секунды, год, месяц) нажмите кнопку 【Set】. После настройки коротко нажмите кнопку 【BACK】 для возврата в предыдущее меню.

5.5. Спящий режим

Спящий режим касается отключения подсветки дисплея, по умолчанию интервал установлен на 30 секунд. Для изменения параметра в режиме ожидания, коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настройки системы, как показано на рисунке 4-4. Коротко нажмите кнопку 【DOWN】, чтобы переместить курсор в поле «hibernation period», как показано на рисунке 4-12. Коротко нажмите кнопку 【SET】 для перехода в меню настройки спящего режима. Есть 4 варианта настроек: «15 с», «30 с», «60 с» и «never» («никогда») см. рис. 4-13. Нажмите клавишу 【DOWN】, чтобы выбрать нужный период до перехода в спящий режим, затем нажмите кнопку 【SET】 для подтверждения и возврата в предыдущее меню.

5.6. Установка языка

Детектор имеет на выбор китайский/английский языки. В режиме ожидания коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настройки системы, как показано на рисунке 4-4. Кнопкой 【DOWN】переместите курсор к пункту меню «Language Set» («Установка языка»), как показано на рисунке 4-14. Коротко нажмите кнопку  【SET】 для перехода в меню выбора языка, где есть два варианта «Simplified Chinese» («Упрощенный китайский») и «English» («Английский»), см. рис. 4-15. Нажатием кнопки 【DOWN】 выберите нужный язык, а затем нажмите кнопку 【SET】 для подтверждения и возврата в предыдущее меню.

5.7. Информация об устройстве

При помощи меню пользователь может получить информацию о версии датчика и об изготовителе. В режиме ожидания, коротко нажмите 【SET】 для входа в меню настройки системы, как показано на рисунке 4-4. Затем коротко нажмите кнопку 【DOWN】, чтобы переместить курсор к пункту меню «About the Device» («Информация об устройстве»), как показано на рисунке 4-16. Затем коротко нажмите кнопку【SET】, чтобы вывести информацию на дисплей (см. рис. 4-17). V1.0_141025 - это номер и дата выхода версии, также указан производитель и его веб-сайт. Нажмите кнопку 【BACK】 для выхода из меню.

5.8. Восстановление заводских настроек

Восстановление заводских настроек приведет также к удалению всех записей о срабатывании датчика, а порог срабатывания сигнализации и настройки спящего режима возвращаются к значениям по умолчанию. При этом дата и время не будут сброшены. Нажмите кнопку 【SET】 для входа в меню настройки системы, как показано на рисунке 4-4. Нажатием кнопки 【DOWN】переместите курсор к пункту меню «restore factory default set» (см. рис. 4-18) и нажмите кнопку【SET】, чтобы перейти в меню восстановления заводских настроек (см. рис. 4-19). Нажмите кнопку 【SET】 для подтверждения и возврата в предыдущее меню.

III. Установка

- Место установки детектора должно быть хорошо вентилируемым и находиться в радиусе 1,5 м от источника газа.

  - нефтяной газ тяжелее воздуха, в таком случае датчик должен быть установлен на высоте 0,3 м над уровнем пола.

  - газ, газ в городской сети, окись углерода и т.д. легче воздуха, в таком случае датчик должен быть установлен на уровне примерно 0,3 м под потолком.

2. Детектор не следует устанавливать в непосредственной близости от газовой плиты, чтобы избежать его повреждение пламенем или высокой температурой. Также не стоит устанавливать датчик в помещениях с сильным задымлением, это может забить воздухозаборное отверстие и повлиять на чувствительность детектора.

3. Детектор не должен устанавливаться в углу, шкафу или других местах, где практически нет циркуляции воздуха; а также возле вытяжного вентилятора, боковых окон и ванной, где есть большое количество воды и пара.

IV. Технические характеристики

- Параметры питания: 110-240 В переменного тока, 50-60 Гц.

- Встроенный аккумулятор: Ni-Mh батареи 9 В (поставляются опционально).

- Допустимый диапазон рабочих температур: 0-50 ℃.

- Допустимый диапазон относительной влажности: 10-95 %.

- Порог срабатывания сигнализации по умолчанию: 2500 ч/млн（±500 ч/млн).

- Длительность работы сигнализации: пока концентрация газа не вернётся в пределы нормы.

- Частота радиосвязи: 433 МГц.

- Дальность радиосвязи: до 150 м (на открытом пространстве).

- Размер：120×80×35 мм.

Особые указания

- Детектор содержит точные компоненты, запрещается ронять его или подвергать сильным ударам во время транспортировки и монтажа, в противном случае это может привести к неисправности детектора.

- Детектор горючих газов не может использоваться для обнаружения оксида углерода и других токсичных газов.

- Детектор требует периодического обслуживания, в ходе которого ежемесячно удаляется пыль с поверхности, чтобы поддерживать отверстие воздуховода в чистоте. Детектор должен проверяться специалистами каждые шесть месяцев, и в случае обнаружения неисправностей, его нужно отремонтировать или заменить.

- Запрещается использовать моющие средства или растворители для очистки детектора, так как химические вещества могут повредить детектор или загрязнить датчик.

- Не допускайте распыления освежителей воздуха, лака для волос, краски или других аэрозолей вблизи детектора.

- Детектор является вспомогательным средством для выявления утечек газа. Его использование не отменяет строгое следование правилам техники безопасности.